表 3：测量电参数寄存器和通讯数据表（功能码 03H 读）

| 序号 | 定义 | 寄存器 地址 | 读/写 | 数据类型与计算说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关量输入 DI | 0 | 读 | 高8位=DI2, 低8位=DI1。0=低电平(接地), 1=高电平(悬空/上拉) |
| 2 | 开关量输出 DO | 1 | 读 | 高8位=DO2, 低8位=DO1。0=断开, 1=闭合(继电器吸合) |
| 3 | A相电压 | 2 | 读 | 值=DATA，单位 V。范围 0~65535 V |
| 4 | B相电压 | 3 | 读 | 值=DATA，单位 V |
| 5 | C相电压 | 4 | 读 | 值=DATA，单位 V |
| 6 | A相电流 | 5 | 读 | 值=DATA，单位 A |
| 7 | B相电流 | 6 | 读 | 值=DATA，单位 A |
| 8 | C相电流 | 7 | 读 | 值=DATA，单位 A |
| 9 | A相有功功率 | 8 | 读 | 值=DATA，单位 W |
| 10 | B相有功功率 | 9 | 读 | 值=DATA，单位 W |
| 11 | C相有功功率 | 10 | 读 | 值=DATA，单位 W |
| 12 | 总有功功率 | 11 | 读 | 值=DATA，单位 W |
| 13 | A相无功功率 | 12 | 读 | 值=DATA，单位 Var |
| 14 | B相无功功率 | 13 | 读 | 值=DATA，单位 Var |
| 15 | C相无功功率 | 14 | 读 | 值=DATA，单位 Var |
| 16 | 总无功功率 | 15 | 读 | 值=DATA，单位 Var |
| 17 | A相功率因数 | 16 | 读 | 值=DATA/10，保留1位小数。范围 -1.00 ~ +1.00 |
| 18 | B相功率因数 | 17 | 读 | 值=DATA/10，保留1位小数 |
| 19 | C相功率因数 | 18 | 读 | 值=DATA/10，保留1位小数 |
| 20 | A相电压谐波含有率 THDU | 19 | 读 | 值=DATA/100，单位 %。例: 561 → 5.61% |
| 21 | B相电压谐波含有率 THDU | 20 | 读 | 值=DATA/100，单位 % |
| 22 | C相电压谐波含有率 THDU | 21 | 读 | 值=DATA/100，单位 % |
| 23 | A相电流谐波含有率 THDI | 22 | 读 | 值=DATA/100，单位 %。例: 640 → 6.40% |
| 24 | B相电流谐波含有率 THDI | 23 | 读 | 值=DATA/100，单位 % |
| 25 | C相电流谐波含有率 THDI | 24 | 读 | 值=DATA/100，单位 % |
| 26 | 电网频率 | 25 | 读 | 值=DATA，单位 Hz。例: 5000 → 50.00Hz |
| 27 | 总有功电能 EPZ | 26 | 读 | 值=DATA，单位 kWh |
| 28 | 总无功电能 EQZ | 27 | 读 | 值=DATA，单位 kVarh |
| 29 | 1路温度(NTC) | 28 | 读 | 值=DATA/10，单位 ℃。范围 -20~+130℃ |
| 30 | 2路温度(NTC) | 29 | 读 | 值=DATA/10，单位 ℃ |
| 31 | 3路温度(NTC) | 30 | 读 | 值=DATA/10，单位 ℃ |
| 32 | 4路温度(NTC) | 31 | 读 | 值=DATA/10，单位 ℃ |
| 33 | 5路温度(预留) | 32 | 读 | 固定值 0x0000，预留扩展 |
| 34 | 6路温度(预留) | 33 | 读 | 固定值 0x0000，预留扩展 |
| 35 | 7路温度(预留) | 34 | 读 | 固定值 0x0000，预留扩展 |
| 36 | 环境温度(DHT11) | 35 | 读 | 值=DATA/10，单位 ℃ |
| 37 | 环境湿度(DHT11) | 36 | 读 | 值=DATA/10，单位 %RH |
| 38 | 漏电流 | 37 | 读 | 值=DATA，单位 mA。由 AD 采样计算得出 |

备注：

1. 通讯协议：Modbus-RTU，从机地址由拨码开关 Input1~8 设定，默认 0x01。

2. 波特率：9600bps，数据位 8，停止位 1，无校验。

3. 每个保持寄存器占 2 字节（16bit），当前程序发送时高字节在前（大端模式）。

4. 功率因数：寄存器值 = 实际值 × 10（例：1.00 → 10）。

5. 谐波含有率：寄存器值 = 实际值 × 100（例：5.61% → 561）。

6. 温/湿度：寄存器值 = 实际值 × 10（例：24.0℃ → 240）。

7. DI/DO 编码：高 8bit = 通道 2，低 8bit = 通道 1。

8. 温度 5~7 路（寄存器 32~34）预留，当前固定返回 0x0000。

9. 总寄存器数：38 个（地址 0x00~0x25），应答数据区共 76 字节。

附录：原 485 点位表与程序不符项对照

1. 寄存器整体错位：原表从 0x01 开始，漏掉了 DI/DO 两个寄存器（0x00、0x01），导致全部地址向后偏移 2 位。

2. 电压电流顺序：原表电压在前（0x04~0x06），电流在 0x01~0x03；程序实际先填电流（0x05~0x07），再填电压（0x02~0x04）。

3. 1字节 vs 2字节：原表把电压、功率因数、温度、湿度、漏电流均标为 1 字节；程序实际全部按 2 字节发送。

4. 频率只有1路：原表有 A/B/C 三相频率（3 个寄存器）；程序实际只发送 1 路电网频率（寄存器 25）。

5. 电能只有总电能：原表有 A/B/C 三相有功/无功电能（6 个寄存器）；程序实际只发送总有功电能和总无功电能（2 个寄存器）。

6. 缺少谐波数据：原表没有谐波相关寄存器；程序实际发送了 A/B/C 相电压谐波和电流谐波共 6 个寄存器。

7. 温度路数不对：原表只有 A/B/C 相温度 3 路；程序实际使用 4 路 NTC 温度，另有 3 路预留。

8. 开关量位置：原表把 DI1/DI2 放在最后（0x1F/0x20）；程序实际放在最前（寄存器 0）。

9. CRC 字节序：程序中 CRC 高字节在前，与 Modbus 标准低字节在前不符，建议修正。