# 江苏润盛
点位表与远程测试报告

签名部署、实机只读采集、数据库写入复验及未决问题

记录日期：2026年9月7日    文档版本：1.0

目标机：WIN-OAUCM8UQUGH / 100.109.90.21    软件版本：deploy-20260907.1

证据截止：2026-09-07 11:40:34（北京时间，UTC+8）

本文件归档既有测试结果；编制文档期间未新增远程操作。

# 一、结论概览

已完成签名部署和本轮批准的验证范围。软件修复与原始值存储通过，但尚未完成全部生产点位验收。

目标机五个服务运行，前端HTTP 200，API与采集网关内部就绪检查通过。读取的36个请求地址原值，已在目标机独立测试数据库完成实时表和历史表的准确写入及回读。

| 验证层次 | 覆盖量 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 实机只读通信 | 3次FC3请求 / 36个请求地址 | CRC有效；零重试；零设备寄存器写入 |
| 独立测试库 | 原值各36条；测试总计126/168条 | 实时/历史回读一致 |
| 候选配置测试 | 42项寄存器模拟；4项冲突开关量 | 模拟存储与拒绝保护符合预期 |
| 证据一致性 | 57项核验 | 全部通过 |
| 正式生产采集 | 账号、设备、点位均未配置 | 未启用连续轮询；未完成投产验收 |

表中126/168分别为测试库实时/历史记录总量，不是客户遥测。

## 重要边界

46行点位来自旧软件的BCMM、CBMM两种型号候选，不代表已安装46个物理点。设备型号、请求地址含义、符号和工程倍率仍需确认。旧换算出现1000℃、9.9Hz等疑点，不能直接作为有效测量值。

阅读顺序：部署与通信 → 数据库及修复 → 未决问题 → 全量候选点位表 → 证据索引。点位表采用横向页面，保留原名称、倍率、单位及逐项结果。

# 二、部署与实机通信

## 部署结果

新版本于2026-09-07 11:28:19生效，受控升级状态为committed。沿用既有Ed25519签名密钥和发布身份，未绕过签名、完整包文件及镜像身份验证。旧版本deploy-20260905.2及数据库、角色、环境备份均保留。

正常升级流程重建五个服务容器；没有重启操作系统或Docker Desktop，没有compose down、卷删除或生产数据删除。环境只有五个镜像引用变化，平台及非发布字段未变。数据库迁移头保持0012_alarm_notification_runtime。

发布使用独立干净工作树，未带入其他未提交修改；本轮未推送、创建PR或合并。完整包543,858,089字节，经现有差量方案传输111,421,417字节，重构哈希一致后才执行正常Apply。临时签名进程已停止。

## 物理读取条件

设备通过FTDI USB转RS485适配器连接。USB身份0403:6001/AI06JYFW，串口别名/dev/ruisheng-rs485；9600波特、8数据位、无校验、1停止位，从站地址1，仅使用FC3读取保持寄存器。

固定顺序：0..5 → 6..26 → 27..35，后段必须在前段有效后执行；400ms超时、500ms间隔策略，每段最多1次重试，总计最多6次请求，接收上限64字节。原B-06白名单未改。

| 请求范围 | 数量 | 发送帧（十六进制） | 延迟 / 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0..5 | 6 | 010300000006c5c8 | 351.418ms；首次成功 |
| 6..26 | 21 | 0103000600156404 | 179.888ms；首次成功 |
| 27..35 | 9 | 0103001b0009f5cb | 158.888ms；首次成功 |

执行时间11:31:08至11:31:10；3次只读请求均CRC有效，0重试、0设备寄存器写操作。36个原值见后文逐项表。

审计attempted_write_bytes=24指发送读取命令的串口字节数，不是写设备寄存器。安装工具时外层命令曾返回1；随后通过安装收据、哈希、独立零I/O预演及实际执行返回0确认安装状态，未把外层异常伪报为成功。B-04生产采集门禁仍为BLOCKED。

# 三、数据库验证、修复与回归

2026-09-07 11:36:02至11:36:05，在目标机真实PostgreSQL/Timescale服务上建立唯一独立测试库，使用当前已部署GW镜像执行。未替换内存模块，未修改生产容器文件或生产设备/点位配置。

保留测试库：test_point_pipeline_20260907_d135806d

验证链路：Registry → FrameIngestor → BatchWriter → Repository → PostgreSQL/TimescaleDB → SELECT回读。物理原帧回放只保留无符号原值，模拟测试另外验证候选地址和旧倍率的计算过程。

| 检查项目 | 实际结果 |
| --- | --- |
| 36个物理原值回放 | 实时36、历史36；逐地址回读精确一致 |
| 42项正数模拟值、倍率与地址 | 每项实时1、历史2；最新值和时间戳一致 |
| 42个旧s16类型输入0xffff | 全部拒绝；实时0、历史0，不误写为正65535 |
| 4个冲突FC1旧配置 | 全部拒绝；实时0、历史0、发布0 |
| 功能码错配、错误CRC | 均拒绝，无数据库记录 |
| 取队列记录与停机同时完成 | 实时1、历史1，已取出记录不丢失 |
| 停机排空46条待写记录 | 实时46、历史46 |
| 历史唯一键冲突事务回滚 | 实时UPSERT同时回滚；原值保持7 |

测试总计实时126、历史168条，已独立再次查询。物理原值各36条，其余为诊断用例。测试发布器仅记录内存事件，不向生产Redis发布；因此不等于Redis投递、API权限、浏览器流程或持续轮询验收。

## 已修复并部署的问题

批量写入：修复队列取值与停机信号同时完成时的丢数问题，先保留已取出的记录再排空队列。采集解码：拒绝尚不支持的类型、冲突开关量配置和点位/响应功能码错配，避免静默写入错误值。此次没有启用旧s16负数解码。

认证探测工具新增固定三段FC3白名单，并独立核对顺序、前段成功条件、帧内容、重试与总预算；没有开放任意地址扫描或写功能码。

## 回归和最终状态

发布/签名/升级/Modbus/GW组合654通过、2项POSIX专属跳过；API/shared 593通过、8项既有跳过；独立操作端升级套件60通过。测试范围可能重叠，不作独立总数相加。Ruff、mypy通过。57项证据核验全部通过。

11:40:34最终快照：五服务运行、重启计数均0；API与GW内部全ready、Web 200；无探测/实验容器残留及维护租约。生产用户、设备、点位、实时、历史记录均0；订阅、原串口配置和信任密钥未变。

# 四、未决问题与处理顺序

以下为后续待办，不是本轮新增批准或已经执行的操作。当前结论维持“原值链路通过，生产点位验收未完成”。

## U01  型号与地址响应行为未确认（阻断投产）

BCMM与CBMM仍是备选型号。三个不同请求区间的响应均以[3,0]开头；Modbus读响应不回显起始地址，CRC只能证明帧完整，不能证明设备按起点返回了正确寄存器。需通过有界重叠区间测试和原协议/固件资料核实。

## U02  工程倍率、单位及有符号语义未确认（阻断投产）

地址26原值10000按旧倍率会成为1000℃，地址23原值990会成为9.9Hz。不能据此认定真实温度或频率，也不能擅改倍率凑数。旧s16目前被拒绝，需要先确认协议再决定是否实现和验证负值解码。

## U03  四个FC1候选冲突且未实测（待确认）

旧配置同时使用s16及地址/位号组合，存在解释冲突；只完成软件拒绝测试，未向设备发送FC1请求。应先确认实际型号是否有这些点，再按受控只读范围测试。

## U04  正式采集及完整业务链路未验收（未投用）

生产用户、设备、点位尚未配置，连续轮询未启用。独立数据库回放不能替代生产Redis投递、API授权、浏览器业务操作及数据库持续增量验收。

## U05  长时间通信稳定性未验证（待观察）

本轮仅3次读取全部成功。上一阶段曾有一次截短响应并重试恢复，根因尚未确定；不据此断言长期稳定，也不盲目改变波特率或接线。

## 建议推进顺序

- 先核实设备型号和地址相关性：制定并批准固定、低频、有界、无写入的重叠区间读取方案，保留原始请求与响应。

- 再确认点名、单位、倍率及符号语义，解决适用的FC1配置；以协议资料和可控实物参考完成对应验证。

- 最后导入已确认点位，启用经过批准的连续采集，逐点验收生产实时/历史增量、时间戳、重连及前后端显示。

# 五、全量候选点位表

地址均为十进制、零基请求地址。42项FC3旧类型均为s16；点偏移0、用户倍率1、用户偏移0。旧倍率及单位仅作资料记录，原值不换算为工程值。全部候选禁止直接导入生产。

原值R/H：实时/历史各1条回读一致；不同型号共用地址时引用同一份原值证据。模拟R/H：该候选用受支持的无符号“字”类型及旧倍率输入两次，实时保留最新1条、历史2条。42项旧s16输入0xffff的拒绝测试均通过，不代表已经支持负数。

## FC3寄存器候选：42行（BCMM 6行、CBMM 36行）

| 候选ID | 旧名称 / 标签 | FC/ 地址 | 旧倍率 / 单位 | 原值 | 原值R/H | 模拟R/H | 状态 / 未决 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BCMM-000 | T1 / 1路温度 | 3/0 | 0.1 / ℃ | 3 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 区间首值重复；映射待核 |
| BCMM-001 | T2 / 2路温度 | 3/1 | 0.1 / ℃ | 0 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| BCMM-002 | T3 / 3路温度 | 3/2 | 0.1 / ℃ | 0 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| BCMM-003 | T4 / 4路温度 | 3/3 | 0.1 / ℃ | 0 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| BCMM-004 | T5 / 5路温度 | 3/4 | 0.1 / ℃ | 0 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| BCMM-005 | R1 / 1路湿度 | 3/5 | 0.1 / % | 0 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| CBMM-000 | DI / DI | 3/0 | 1 / 未注明 | 3 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 区间首值重复；映射待核 |
| CBMM-001 | DO / DO | 3/1 | 1 / 未注明 | 0 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| CBMM-002 | UA / A相电压 | 3/2 | 0.1 / V | 0 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| CBMM-003 | UB / B相电压 | 3/3 | 0.1 / V | 0 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| CBMM-004 | UC / C相电压 | 3/4 | 0.1 / V | 0 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| CBMM-005 | IA / A相电流 | 3/5 | 0.01 / A | 0 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| CBMM-006 | IB / B相电流 | 3/6 | 0.01 / A | 3 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 区间首值重复；映射待核 |
| CBMM-007 | IC / C相电流 | 3/7 | 0.01 / A | 0 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| CBMM-008 | PA / A相有功 | 3/8 | 0.001 / Kw | 16 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| CBMM-009 | PB / B相有功 | 3/9 | 0.001 / Kw | 16 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| CBMM-010 | PC / C相有功 | 3/10 | 0.001 / Kw | 14 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| CBMM-011 | QA / A相无功 | 3/11 | 0.001 / Kvar | 0 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| CBMM-012 | QB / B相无功 | 3/12 | 0.001 / Kvar | 0 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| CBMM-013 | QC / C相无功 | 3/13 | 0.001 / Kvar | 0 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| CBMM-014 | PFA / A相功率因数 | 3/14 | 0.001 / 未注明 | 0 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| CBMM-015 | PFB / B相功率因数 | 3/15 | 0.001 / 未注明 | 0 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| CBMM-016 | PFC / C相功率因数 | 3/16 | 0.001 / 未注明 | 0 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| CBMM-017 | HUA / A相电压谐波 | 3/17 | 0.01 / % | 0 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| CBMM-018 | HUB / B相电压谐波 | 3/18 | 0.01 / % | 0 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| CBMM-019 | HUC / C相电压谐波 | 3/19 | 0.01 / % | 0 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| CBMM-020 | HIA / A相电流谐波 | 3/20 | 0.01 / % | 0 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| CBMM-021 | HIB / B相电流谐波 | 3/21 | 0.01 / % | 0 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| CBMM-022 | HIC / C相电流谐波 | 3/22 | 0.01 / % | 990 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| CBMM-023 | UF / 电网频率 | 3/23 | 0.01 / HZ | 990 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 疑点：旧换算9.9Hz，不可确认 |
| CBMM-024 | EP / 有功电量 | 3/24 | 1 / Kwh | 990 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| CBMM-025 | EQ / 无功电量 | 3/25 | 1 / Kwh | 9800 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| CBMM-026 | T1 / 1路温度 | 3/26 | 0.1 / ℃ | 10000 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 疑点：旧换算1000℃，不可采信 |
| CBMM-027 | T2 / 2路温度 | 3/27 | 0.1 / ℃ | 3 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 区间首值重复；映射待核 |
| CBMM-028 | T3 / 3路温度 | 3/28 | 0.1 / ℃ | 0 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| CBMM-029 | T4 / 4路温度 | 3/29 | 0.1 / ℃ | 17 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| CBMM-030 | T5 / 5路温度 | 3/30 | 0.1 / ℃ | 17 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| CBMM-031 | T6 / 6路温度 | 3/31 | 0.1 / ℃ | 15 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| CBMM-032 | T7 / 7路温度 | 3/32 | 0.1 / ℃ | 0 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| CBMM-033 | T8 / 8路温度 | 3/33 | 0.1 / ℃ | 0 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| CBMM-034 | R1 / 1路湿度 | 3/34 | 0.1 / % | 0 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |
| CBMM-035 | LD / 漏电电流 | 3/35 | 0.001 / A | 0 | 1/1 通过 | 1/2 通过 | 型号、映射及工程值未定 |

BCMM与CBMM在0..5地址重合，不能因此认定两个型号同时存在。地址0、6、27对应各区间首值3，三个响应前两项均[3,0]；旧换算1000℃和9.9Hz均未证实。详见U01、U02。

## CBMM开关量候选：4行，物理采集未测试

| 候选ID | 旧名称 / 标签 | FC/地址/位 | 实机 | 软件与数据库 | 未决问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBMM-036 | DI1 / DI1 | 1/0/0 | 未测试 | 拒绝通过；实时0、历史0、发布0 | s16及地址/位号冲突；禁止导入 |
| CBMM-037 | DI2 / DI2 | 1/0/1 | 未测试 | 拒绝通过；实时0、历史0、发布0 | s16及地址/位号冲突；禁止导入 |
| CBMM-038 | 1路电流 / 开关1 | 1/1/0 | 未测试 | 拒绝通过；实时0、历史0、发布0 | s16及地址/位号冲突；禁止导入 |
| CBMM-039 | 2路电流 / 开关2 | 1/1/1 | 未测试 | 拒绝通过；实时0、历史0、发布0 | s16及地址/位号冲突；禁止导入 |

以上4行只完成旧配置的拒绝测试，未向设备发送FC1请求；不得将其标为实机采集通过。

# 六、证据与追溯信息

证据截止2026-09-07 11:40:34。以下索引指向项目内保留记录，Word文档汇总主要结论和全量候选行；具体帧、逐条模拟值和数据库时间戳以原始JSON/JSONL为准。

本地证据目录：

D:/江苏润盛/docs/superpowers/specs/evidence/point-release-20260907

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| POINT-TABLE.md | 46行候选映射及逐项结果 |
| README.md | 本轮签名部署和复验记录 |
| target-pipeline-results.json | 实际部署代码的逐项原值、模拟值、拒绝及数据库回读 |
| target-final-state.json | 最终服务、镜像、哈希、生产计数及健康快照 |
| validation-summary.json | 57项一致性核验结果及目标机副本哈希 |
| release-build.json | 签名发布标识、构建和本地回归信息 |
| point-release-20260907-physical.jsonl | 三段请求、完整响应、CRC、原值与时间戳 |
| modbus-probe-release.json | 探测工具安装收据，绑定当前镜像 |

同目录另保留full-upgrade操作日志及modbus-runner预演/实测审计，文件名带下列对应操作ID。

## 版本与运行标识

源提交：2150b5ee904760ce0af4483c201009b8744669a2

逻辑标识：sha256:961c3a28b4b1380c2e100c04b70f9b2a825ba2e2cda05960a77d1ee43218a810

部署操作：1c95b8c8-8f92-4e8b-962f-207800c7e9c9

实机运行：3dec620b-2b08-4b4f-bc0c-b2c14482e92e

预演运行：ba1ac2a2-f5da-42b9-b25f-aa3dfe088229

发布身份：ruisheng-release；命名空间：ruisheng-candidate-v1

信任指纹：SHA256:Go/TiuSZ89zJvTCzVick7GT6gP6yrOK+CRdYMRp07Fk

## 目标机保留材料

当前候选：C:/Ruisheng/candidates/deploy-20260907.1

站点：C:/Ruisheng/candidates/site-deploy-20260831.1

备份位于上述站点的backups/部署操作ID目录，含ruisheng.dump、roles.sql、.env.prod.before。原配置和旧版本保留，未将环境或连接密码纳入本文件。

原始候选来源：相邻point-pipeline-20260907/candidate-summary.json；更早的旧软件提取证据位于b08-20260905/legacy-point-candidates.json。上一阶段报告保留了旧版失败与临时修复对照，本文件以本轮已部署复验结果为准。