# 江苏润盛
零起点整块读取测试报告

B-11 实机只读通信、36 个响应位置原值对照及未决问题

测试日期：2026年9月7日    文档版本：1.0

目标机：WIN-OAUCM8UQUGH / 100.109.90.21

证据截止：2026-09-07 13:31:18（北京时间，UTC+8）

本文件整理既有测试证据；编制文档期间未新增远程测试或设备操作。

# 结论

本轮零起点整块读取通信验证完成；点位含义未确认，正式采集验收仍然阻断。

设备已返回3帧完整的36寄存器响应，每帧77字节、CRC正确。与27/6寄存器的零起点短读相比，稳定参考位置没有发现不一致，但大量位置为相同零值或动态变化，不能据此确认物理点位、单位和倍率。上轮非零起点地址相关性反证仍然有效，本轮未重测或关闭该问题。

首次36寄存器请求超时约401.757ms、收到0字节；按预先批准的一次重试后获得有效响应。共6条FC3读取命令、1次重试、5帧有效响应，没有设备寄存器写入。不能用这一次短实验推算长期通信成功率，也没有通过放宽超时或自动重复实验掩盖首次失败。

# 固定范围及实测

目标WIN-OAUCM8UQUGH / 100.109.90.21，适配器0403:6001/AI06JYFW，9600/8N1，从站1，FC3。所有请求从零基地址0开始，不涉及FC1、设备写入或物理状态改变。

运行ID：b81c5dd8-d64d-48e2-81c1-eef5ae8bf910。时间13:30:04.804至13:30:08.830 +08。预先固定计划见README.md；授权配置SHA-256为a6736686c594894326647f3fbb1ced3006783078d5d11c4482bee123f6f02ff7。

| 步骤 | 请求数量 | 响应字节 | 有效响应时延 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36 | 77 | 242.837ms | 首次超时，一次重试有效 |
| 2 | 27 | 59 | 211.289ms | 首次有效 |
| 3 | 36 | 77 | 211.763ms | 首次有效 |
| 4 | 6 | 17 | 164.649ms | 首次有效 |
| 5 | 36 | 77 | 211.223ms | 首次有效 |

原始审计中的attempted_write_bytes=48表示发送6条读取命令所用的串口字节，不是设备参数写入。五帧共141个原始数值，包含重复读取，不能称作141个独立物理点。

# 长短读取对照

| 对照范围 | 相同非零 | 相同零值 | 动态未决 | 稳定不一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27个寄存器短读对照前后36个整读 | 5 | 12 | 10 | 0 |
| 6个寄存器短读对照前后36个整读 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 合计对照位置，包含重复位置 | 6 | 14 | 13 | 0 |

相同非零：前、中、后均相同的非零原值；相同零值不证明点位身份。动态未决表示前后参考已变化。

三次整读中26/36个响应位置的原值相同，10个位置变化。稳定非零位置仅说明本轮值相同，不等于物理点位已识别。前后相同也不能排除中间瞬态；本轮没有独立物理参照，因此不能判定长度效应、固件根因或校准精度。

例如响应位置19的三次原值为38500、2500、4300；位置26为123、123、123；位置27为456、456、456；位置35为290、290、290。没有把123自动解释为温度，也没有把超过32767的原值擅自按旧s16声明或倍率换算。

# 36个响应位置原值表

以下是从地址0开始的响应位置，不是已经确认的正式点位表。只保留无符号16位原始字，不赋予工程单位、物理名称或倍率。列对应步骤1（重试成功）、3、5。

| 响应位置（零基） | 整读1原值 | 整读2原值 | 整读3原值 | 本轮状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3 | 3 | 3 | 本轮相同，含义未证 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 相同零值，含义未证 |
| 2 | 0 | 19 | 23 | 动态未决 |
| 3 | 0 | 20 | 24 | 动态未决 |
| 4 | 0 | 18 | 21 | 动态未决 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 相同零值，含义未证 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 相同零值，含义未证 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 相同零值，含义未证 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 相同零值，含义未证 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 相同零值，含义未证 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 相同零值，含义未证 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 相同零值，含义未证 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 相同零值，含义未证 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 相同零值，含义未证 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 相同零值，含义未证 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 相同零值，含义未证 |
| 16 | 990 | 990 | 990 | 本轮相同，含义未证 |
| 17 | 1000 | 990 | 990 | 动态未决 |
| 18 | 990 | 990 | 990 | 本轮相同，含义未证 |
| 19 | 38500 | 2500 | 4300 | 动态未决 |
| 20 | 38600 | 2400 | 4300 | 动态未决 |
| 21 | 38200 | 2400 | 4300 | 动态未决 |
| 22 | 40000 | 5600 | 4400 | 动态未决 |
| 23 | 45300 | 6200 | 4900 | 动态未决 |
| 24 | 44000 | 5700 | 4400 | 动态未决 |
| 25 | 5000 | 5000 | 5000 | 本轮相同，含义未证 |
| 26 | 123 | 123 | 123 | 本轮相同，含义未证 |
| 27 | 456 | 456 | 456 | 本轮相同，含义未证 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 相同零值，含义未证 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 相同零值，含义未证 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 相同零值，含义未证 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 相同零值，含义未证 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 相同零值，含义未证 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 相同零值，含义未证 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 相同零值，含义未证 |
| 35 | 290 | 290 | 290 | 本轮相同，含义未证 |

数据源：physical.jsonl 与 whole-block-comparison.json。表内均为原始字，不是已确认的工程测量值。

# 已完成的软件调整

在独立干净工作树中新增固定B-11诊断模式，只允许0起点的36/27/36/6/36五步读取。其接收上限固定为80字节以容纳77字节标准完整帧，并保留少量噪声检查空间；B-06/B-09/B-10仍固定64字节，未全局放宽。Python和PowerShell均约束模式、帧序列和预算；新增整块响应长度及接收预算审计，同时修正失败记录沿用旧4帧范围的问题。

诊断源码提交5d83607bc6d5bf90234ac713aa5dab6b96eb3461，分支codex/zero-origin-block-20260907。主工作区同三份文件哈希一致，其他既有改动保留。没有推送、PR或合并。

签名候选deploy-20260907.3的逻辑标识为sha256:294a0cc73a05b2a7372324e75dbec90299462a0a1a0381ba1ce513bf33c90181。五个镜像ID沿用当前生产镜像，仅新增认证诊断工具；差量在本地和远端均重构并验证完整SHA-256，然后经受保护publisher签名、完整文件和实际加载镜像核验。未修改生产环境、发布信任或原有探测配置。

publisher返回2明确保留B-04阻断，随后成功安装认证工具。该返回值不代表现场正式验收通过；安装控制器只有在回执、脚本/镜像哈希及配置ACL核验通过后才报告安装成功。

# 回归与收尾

- 相关回归537项通过、5项POSIX/Linux专属测试在Windows跳过；发布认证另有4项通过。

- 专项90项通过，包含于上述回归范围，不重复合计；提交前格式化后在干净工作树复跑仍为90通过。代码风格和类型检查通过。

- 离线比较规则6项通过，覆盖相同非零、相同零、动态参考、不一致和比较边界。

- 目标机零通信预演通过；新配置仅对Administrators/SYSTEM可写，执行前由现有受保护runner核对身份、哈希和GW串口边界。

- 原始报文重新核算CRC、单位号、功能码、长度和原始数值；原始与runner审计绑定同一运行、配置、脚本、镜像和安装回执。

- 五份远端证据逐字节哈希与下载副本一致；完整收尾核验88项通过，见completed-run-validation.json。

- 13:31:18 +08状态复核：五个生产容器ID、镜像、启动时间、重启计数均与测试前相同；API/GW即时ready，Web200；无维护锁或诊断容器残留。

- 生产users/devices/device_points/realtime/history均为0，旧隔离库仍为实时126、历史168；数据库迁移版本未变。

- 生产活动版本仍是deploy-20260907.1 / 2150b5e，deploy-20260907.3仅是新诊断工具来源。订阅、信任、旧配置、发布备份和既有审计哈希未变。临时签名进程已停止。

- 本次一次性有限物理实验授权已消耗，没有自动再次执行或扩展范围。

# 未决问题与下一步

- 非零起点响应错位：本轮仅支持“从零起点整读可获得完整帧”，不能据此恢复通用分段轮询。需要设备协议/固件确认起始地址处理方式。

- 点位语义：旧数据库46行只是BCMM/CBMM候选。仍缺与当前设备/固件绑定的点表或独立物理参照，不能推定型号、符号、倍率和单位。旧42个FC3的s16仍不受当前软件支持，4个FC1的地址/RBit冲突仍未验证。

- 首次超时及动态值：本轮记录1次零字节超时，随后重试成功；位置2..4、17、19..24出现变化。原因和合理范围未确认。后续需要单独设计和授权通信稳定性/已知输入对照实验。

- 正式采集与数据库验收：尚不具备资格/审批、点表和类型支持等前置条件；本轮未开启持续采集、未配置生产点位、未进行新的生产写库测试。旧隔离库回放结果不能替代实机端到端验收。

下一步需要能关联这台自研设备的通讯协议或固件资料；若无资料，则需要现场人员配合一次已知测量量/状态变化，并记录独立读数，才能逐点建立含义和倍率证据。这些不是继续扩大软件读取范围就能自动推导出的事实。

# 证据入口

- physical.jsonl：含首次超时、一次重试、全部收发帧及终态。

- whole-block-comparison.json：33个前后对照位置及36个整读位置的完整机器可读数据。

- 原始执行runner与零I/O预演runner。

- target-install.log、installed-receipt.json、target-evidence-hashes.json。

- 测试前快照、测试后快照、收尾校验。

- analyze_results.py、validate_completed_run.ps1：仅离线重算，不发起设备通信。

既有Word报告保留原历史版本；本文件为其后续实测补充，不把旧报告日期下的结论静默替换成新证据。